## Slide 1: Neuenfelder Straße 19 Behörde für Umwelt & Energie/ Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Planung des Richtfunkstandortes

## Slide 2: Ziele & Allgemeines
Idealer, sehr hoher Standort mit Sichtverbindung in die Hamburger Innenstadt und nach Harburg.
Gute Möglichkeit, die Elbinsel ans Richtfunknetz von Freifunk Hamburg anzubinden.
Ansprechpartner von Freifunk Hamburg ist Leo Krüger (leo@hamburg.freifunk.net)
Prüfung, Abnahme und Dokumentation der Elektro-Arbeiten durch Elektrofachkraft (Freifunk Hamburg)
Alle Arbeiten werden von Freifunk Hamburg ehrenamtlich und für den Gebäudeanbieter kostenlos durchgeführt.
Der Gebäudeanbieter stellt Zugang zum Dach und Strom zum Betrieb der Anlage.
Details siehe Dachnutzungsvertrag.

## Slide 3
Zum Zirkusweg 1 (Artfiles)
möglicherweise zur Mokrystr. (Wilhelmsburg)
Richtung Harburg/Heimfeld (evtl. St. Paulus Kirche Heimfeld)
Norden
Mögliche Richtfunkstrecken

## Slide 4: Auf dem Dach
Planung Richtfunk BUE/BSW

## Slide 5: Einführung
Freistehender Mast mit Ständer, der mit Gehwegplatten beschwert ist
Blitzschutz durch eigene Blitzfangstange
Nutzung vorhandene Dachdurchführung für Netzwerkkabel
Antennen mit Durchmesser von 20cm bis maximal 50cm

## Slide 6
310
120
130
70
195
280
1120
Blitzschutz
Absicherungsseil
Blitzfangstange (2)
1
2
310
120
120
200
150
Mast & Blitzfangstange
Trennfunkenstrecke
Netzwerkkabel
Legende
Ortsmarkierung
#

## Slide 7
1
2
200
3
1120
Absicherungsseil
Wetterstation
Kabeldurchführung (3)
Netzwerkkabel

## Slide 8
10
0,8
Platz für ca. 1 Kabel
Platz für ca. 3 Kabel
3

## Slide 9: Offene Fragen
Höhe Mast und damit einhergehende benötigte Höhe der Blitzfangstange
Abstand Mast zu Blitzfangstange (realisiert durch DEHNiso-Distanzhalter) und damit genauer Standort Blitzfangstange
Genaue Führung der Anbindung von Blitzfangstande und Mast (letzterer mit Trennfunkenstrecke) an Blitzschutz, wie weit auseinander?
Befestigung der Netzwerkkabel auf dem Dach, damit diese nicht herumfliegen
  Idee: Ähnlich ausführen wie die Dachleitungshalter (kleinere Steine) für die Rundleiter  Wie mehrere Netzwerkkabel dort befestigen?

## Slide 10: Im innenraum
Planung Richtfunk BUE/BSW

## Slide 11: Einführung
Montage von 10“ Gehäuse, Ethernet Überspannungsschutz und Unterverteilung an Außenwand Nordseite
Gehäuse beinhaltet Router und Switch, oberhalb davon Montageplatte mit Überspannungsschutz, unterhalb davon Kasten für Unterverteilung
Nutzung vorhandener Kabeltrassen und Potentialausgleichsschiene

## Slide 12
Kabeldurchführung (3)
3
70
Ca. 200
4

## Slide 13
4
5
5
Potentialausgleichsschiene (6)
6

## Slide 14
5
4
6
Ende der Kabeltrasse
geschätzt 500
Ethernet Überspannungsschutz
Unterverteilung FFHH
10“ Gehäuse, ca. 30x33x30
Potentialausgleichsschiene (6)
Netzwerkkabel (Ethernet)
Stromversorgung

## Slide 15
4
7
7
8
Kabeldurchführung (3)
3

## Slide 16
Montageort Rackgehäuse
8
9
9
0
0
Unterverteilung
Behörde

## Slide 17: Hinweise
Nutzung der Kabeltrasse von der Unterverteilung (Markierung „0“) bis zum Ende der Kabeltrasse (Markierung „4“).
  ca. 25m ohne vertikale Strecken
Stromversorgung: TN-S System
  Planung über separate Dateien Stromlaufplan und Schema
  In der Verteilung im 13. OG montieren wir einen einpoligen DO2 Trenner und einen Kombi-Ableiter (z.B. DEHNVentil). Von dort per geeignetem Kabel zu dem Montageort des Rackgehäuses per Kabeltrasse. In unser eigenen Unterverteilung kommt ein Überspannungsableiter (z.B. DEHNrail) sowie ein FI-Schutzschalter und zwei Leitungsschutzschalter zum Einsatz

## Slide 18: Offene Fragen
Nutzung der Potentialausgleichsschiene neben unserem Gehäuse
  Anschluss von Ethernet Überspannungsschutz und/oder DEHNrail?
Offene Fragen zur Montage in Unterverteilung Behörde?